Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий **Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, [www.78.mchs.gov.ru](http://www.78.mchs.gov.ru)

 **Управление надзорной деятельности**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

 **Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района**

Санкт-Петербург, уд. 9-я Красноармейская д. 106, тел 251-57-93

Предписание № 2-8-608/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному образовательному учреждению средняя общеобразова-
тельная школа № 245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 245 Адмиралтейского района СПб)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела-начальника отделе­ния ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Джура- ева А.Р. № 2-8-608 от 16 июля 2014 года, ст. 6, 61 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 06,09,13.28,31 октября 2014 г. старшим инспек­тором ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Не- уютновой Александрой Геннадьевной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - здания образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, д. 26.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар­ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №предписа-ния | Вид нарушения требований пожарной безопасности с ука­занием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование норма­тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нару­шены | Срок устране­ния нару­шения требова­ния по­жарной безопас­ности | Отметка о выполне­нии (ука­зывается только выполне­ние) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здание школы (в том числе подвальный этаж) оборудо­вать автоматической установ­кой водяного спринклерного пожаротушения, за исключе­нием помещений с мокрыми процессами (душевых, са­нузлов, помещения мойки и т.п.) и лестничных клеток. В качестве огнетушащего веще­ства возможно использовать тонко-распыленную воду. | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Феде­ральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар­ной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 1 раздела 4 «Специальных технических условий по обес­печению пожарной безопасности ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Союза Печатников, д. 26, согласован­ных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу), включенное в комплекс мероприя- | 15.11.2015г. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. |  |  |
| 2 | Систему оповещения и управ­ления эвакуацией предусмот­реть не ниже 5-го типа с раз­бивкой на зоны оповещения и устройством микрофонной консоли для оперативной пе­редачи речевых сообщений при пожаре. | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «0 пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Феде­ральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар­ной без-опасности» ст. 6, ст. 78, пункт 4 раздела 4 «Специальных технических условий по обес­печению пожарной без-опасности ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Союза Печатников, д. 26, согласо­ванных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу), включенное в комплекс мероприя­тий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. | 15.11.2015г. |  |
| 3 | Обеспечить передачу извеще­ния о пожаре от установки автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны по выде­ленному в установленном по­рядке радиоканалу или дру­гим линиям связи в автомати­ческом режиме без участия персонала школы. | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Феде­ральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар­ной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 5 раздела 4 «Специальных технических условий по обес­печению пожарной без-опасности ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Союза Печатников, д. 26, согласо­ванных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу), включенное в комплекс мероприя­тий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. | 15.11.2015г. |  |
| 4 | В лестничную клетку Л-2 обеспечить подачу наружного воздуха, соответствующую требованиям, предъявляемым к лестничным клеткам типа Н2. Предусмотреть, кроме основного вентилятора, устройство резервного. | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Феде­ральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар­ной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 6 раздела 4 «Специальных технических условий по обес­печению пожарной без-опасности ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Союза Печатников, д. 26, согласо­ванных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу), включенное в комплекс мероприя­тий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. | 15.11.2015г. |  |
| 5 | Помещение, сообщающееся с центральной (открытой) лест­ницей, на каждом этаже выде­лить противопожарной пере­городкой с пределом огне­стойкости не менее EI 60. Двери в перегородках преду­смотреть противопожарными 1-го типа (EIS 60 или EISW 60). | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Феде­ральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар­ной без-опасности» ст. 6, ст. 78, пункт 8 раздела 4 «Специальных технических условий по обес­печению пожарной без-опасности ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Союза Печатников, д. 26, согласо­ванных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу), включенное в комплекс мероприя­тий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. | 15.11.2015г. |  |
| 6 | Двери выходов с этажей на лестничные клетки Л-2, Л-3, Л-4 предусмотреть противо­пожарными 1 -го типа в дымо­газонепроницаемом исполне- | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Феде­ральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар­ной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 9 раздела | 15.11.2015г. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нии (EIS 60 или EISW 60). Допускается не предусматри­вать противопожарными две­ри выходов из лестничных клеток непосредственно наружу. | 4 «Специальных технических условий по обес­печению пожарной без-опасности ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Союза Печатников, д. 26, согласо­ванных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу), включенное в комплекс мероприя­тий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. |  |  |
| 7 | Из помещений гардероба и коридоров, расположенных в подвале, предусмотреть си­стему вытяжной противодым- ной вентиляции. | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Феде­ральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар­ной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 15 разде­ла 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной без-опасности ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Союза Печатников, д. 26, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу), включенное в комплекс мероприя­тий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. | 15.11.2015г. |  |
| 8 | На путях эвакуации преду­смотреть систему видеона­блюдения. | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Феде­ральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар­ной без-опасности» ст. 6, ст. 78, пункт 17 разде­ла 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной без-опасности ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Союза Печатников, д. 26, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу), включенное в комплекс мероприя­тий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. | 15.11.2015г. |  |
| 9 | Определить алгоритм взаимо­действия системы видеона­блюдения (с обеспечением 1 категории обеспечения надежности электроснабже­ния) с другими системами пожарной безопасности зда­ния для целей визуализации процесса эвакуации людей при пожаре. ' | Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Феде­ральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар­ной без-опасности» ст. 6, ст. 78, пункт 18 разде­ла 4 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной без-опасности ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, ул. Союза Печатников, д. 26, согласованных (выписка из протокола № 14 от 13.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт- Петербургу), включенное в комплекс мероприя­тий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. | 15.11.2015г. |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установ­ленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законода­тельством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О тех­ническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, уста­новленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О тех­ническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требова­ния пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования по­жарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабаты­ваются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их по­жарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие со­гласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п. 48 Приказа МЧС России от 28.06.2012 г. N 375 (ред. от 27.12.2013) "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по­следствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за вы­полнением требований пожарной безопасности" исполнение комплекса необходимых ин­женерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной без­опасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объек­тов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на ко­торые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Феде-рального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной без-
опасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в
том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир
(комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фон-
да возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не
предусмотрено соответствующим договором.

сти".

Старший инспектор ОНД Адмиралтейского районе
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

31 октября 2014 г.

А.Г. Неуютнова

Предписание для исполнения получил:

Зам. директора ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Н.И.Безуевская

31 октября 2014 г.